{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,4],[10,0,16,0],[10,1,16,1],[10,3,16,3],[10,4,16,4],[17,0,17,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1：采购“电缆”项目参数响应表"]
["序号","品名","规格型号","品牌","响应情况"]
[1,"电缆","ZC-YJV22 \n4*150+1*70","珠江"]
[2,"电缆头","4*150+1*70","环吉"]
[3,"开关","315A","正泰"]
[4,"镀锌线槽","100mm*100mm\n*1.0mm","浪声"]
[5,"低压柜抽屉","P03柜E抽屉500A","新会电器厂"]
[6,"低压柜抽屉","P07柜抽屉630A","新会电器厂"]
[7,"电缆头","4*120+1*70","环吉"]
[8,"安装服务","/","定制"]
[9,"安装方案","1.安装电缆：电缆由7号电房电柜备用500A开关，从现有的电缆沟引至图书馆电房电柜，其中电缆井盖需要人工打开和恢复原样，井盖打开的过程中如有损坏即由安装方修复；旧电房原有的电缆用热缩电缆头做绝缘封口装好，包含新装电缆的两端电缆头的制作及安装。","/"]
[null,null,"2.电缆整改：把图书馆电房的4*120+1*70电缆改到2号实训楼楼梯间电房，其中电缆井盖需要人工打开和恢复原样，井盖打开的过程中如有损坏即由安装方修复 ，需加装20米镀锌线槽至楼梯间，开孔引到总电柜上端安装一套315A空气开关。"]
[null,null,"3.电缆、开关元件说明：电缆采用国标优质阻燃带铠4*150+1*70电缆；开关采用正泰品牌开关。"]
[null,null,"4.电柜说明：\n①将P03相抽屉(500A开关)移07底部空门位置:\n P07柜需重新做1块抽屉门板，1套自母线和过渡排及需拆装后隔板及垂自母线：\n约需IMYR*120排5.5米，TMY6*60钢排2.25米。\n②新做1个400单元抽屉(配YKM1-630V3300-630A),安装在原*P03柜单元抽屉位置垂直母线等不变。"]
[null,null,"5.质量保修期：验收合格之日起电缆电柜开关及元件质保两年，期间如有质量问题不得附加任何费用进行维修和更换。"]
[null,null,"6.现场施工人员要求：施工方承担本项目的施工安全责任，严格遵守安全生产法律法规，落实安全生产责任制度，施工人员必备高压/低压作业证，作业现场做好围栏和警示标志，进入施工范围必须正确佩戴安全帽，工作服和工作鞋，要安全落实停电，验电装设接地线的安全要求措施。"]
[null,null,"7.完成期限：合同签订之日起20个日历日内完成。"]
["★响应情况请填写：响应或不响应。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}